건축물의 방․내화 규정

(2006.6.29.피난방화구조등의 규칙 개정(건교부령523호)내용 적용)

(2006.5.8.건축법 시행령 개정(대통령령19466호)내용 적용)

(2006.11.8 난연성능 기준(건교부고시 2006-476)내용 적용)

목      차

Ⅰ.  내화구조

Ⅱ. 방화관련규정

Ⅲ. 내부마감재료

Ⅳ. 방화지구

Ⅴ. 방화구조

Ⅵ. 패널검토방법

Ⅰ. 내화구조

1. 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물

(건축법 제40조, 건축법시행령 제56조)

대상건축물의 용도	해당용도의 바닥면적(㎡)	비 고
1. 문화 및 집회시설(전시장, 동식물원 제외) 종교시설, 의료시설 중 장례식장 또는 위락 시설 중 주점영업 용도로 쓰이는 건축물로 관람석 또는 집회실의 바닥면적합계	200 이상	옥외관람석의 경우는 1,000㎡이상 (06.05.08개정)
2.- 문화 및 집회시설 중 전시장 및 동․식물원, - 판매시설, 운수시설, 수련시설 - 운동시설 중 체육관 및 운동장 - 위락시설(주점영업용도 제외) - 창고시설,위험물저장 및 처리시설 - 자동차관련시설, - 방송통신시설중 방송국․전신전화국 및 촬영소 - 묘지관련시설 중 화장장 또는 관광휴게시설 의 용도로 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적합계	500 이상	(06.05.08개정)
3. 공장 용도로 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적합계	2,000 이상	다만 화재 위험이 적은 공장 으로 건교부령이 정하는 공장은 제외
4. 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택, 다 가구주택, 공동주택,제1종근린생활시설(의료 용도),의료시설, 노유자시설중 아동관련시설․ 노인복지시설,수련시설중 유스호스텔, 업무 시설 중 오피스텔 또는 숙박시설의 용도 로 쓰이는 건축물로서 그 용도에 쓰이는 바닥면적합계	400 이상	(06.05.08개정)
5. 3층 이상 건축물 및 지하층이 있는 건축물 (2층이하인 건축물의 경우에는 지하층 부분에 한함)	모든 건축물	※제외되는 건축물:단독주택(다중 및 다가구주택제외),동 물 및 식물 관련시설,발전시 설(부속용도 제외),교도소 및 감화원 또는 화장장을 제외한 묘지 관련시설 (06.05.08개정)

※ 예 외 : 연면적 50㎡이하인 단층 부속건물로서 외벽 및 처마밑면을 방화구조로 한 것과 무

대의 바닥은 제외. 또 상기 1,2 항의 용도에 쓰이지 않는 건축물로서 지붕틀을 불연재료

로 한 경우에는 당해 지붕틀을 내화 구조로 하지 않을 수 있다.

※ 주요구조부 : 내력벽․기둥․바닥․보․지붕틀 및 주계단을 말한다. 다만, 사이기둥 ․ 최하층

바닥 ․ 작은보 ․ 차양․옥외계단 기타 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지

아니한 부분은 제외된다.(건축법 제2조①항6호)

※ 내화구조의 적용이 제외되는 공장의 업종(피난방화 규칙20조의2/ 별표2)

분류번호	업 종
15131	과실 및 채소 주스 제조업
15133	김치 및 유사 채소절임 식품 제조업
15541	얼음제조업
15542	생수 제조업
15549	기타 비알콜성 음료 제조업
26111	판유리 제조업
26112	기타 제1차 유리 제조업
26221	구조용 정형내화제품 제조업
26229	기타 내화요업 제조업
26231	점토벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업
26232	타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업
26239	기타 구조용 비내화 요업제품 제조업
26911	석재 성형 가공품 제조업
27111	제철 및 제강업
27112	합금철 제조업
27119	기타 제철 및 제강업
27211	동제련, 정련 및 합금제조업
27212	알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업
27213	연(납) 및 아연제련, 정련 및 합금제조업
27219	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금제조업
27311	선철주물 주조업
27312	강주물 주조업
27321	알루미늄 주물 주조업
27322	동 주물 주조업
27329	기타 비철금속 주조업

** 분류번호는 통계법 제17조의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업 분류에

의한 분류번호를 말한다

※ 패널 제품 적용의 경우 지붕 및 외벽은 내력벽도 아니며 지붕틀도 아니므로 주요 구조부가

아니며 따라서 내화구조 건물에서도 패널의 내화구조의 인증은 불필요하다.(단 방화지구

의 경우  외벽은 내화구조 인증이 필요 - Ⅳ. 방화지구내의 건축물에서 설명)

2. 내화구조의 기준 (건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조)

구조	벽	외벽 중 비내력벽	기둥(작은지름25cm이상)	바닥	보	지붕	계단
철근콘크리트조 또는 철골철근 콘크리트조	두께10cm이상	두께7cm이상	모든것	두께10cm이상	모든것	모든것	모든것
철골위 콘크리트피복			두께5cm이상 피복		두께6cm(경량골재5cm)이상 con'c 피복
철골조	양면을두께4cm이상의철망 모르타르또는 두께5cm이상의 콘크리트블록․벽돌 또는 석재로덮은것	양면을두께3cm이상의철망 모르타르또는 두께4cm이상의 콘크리트블록․벽돌 또는 석재로덮은것	두께6cm(경량골재5cm)이상의 철망모르타르 또는 두께 7cm이상의 콘크리트 블록․벽돌․석재로 덮은것		지붕틀(높이 4m이상)의 반자가 불연재로 되었거나 반자가 없는것		모든것
무근콘크리트조,콘크리트블럭조,벽돌조 또는 석조	-벽돌조로 두께가 19cm이상 -고온․고압의 증기로 양생된 경량 기포콘크 리트패널 또는 경량 기포콘크 리트 블록조 로서 두께10cm이상	두께 7cm이상					모든것
철재로 보강된 콘크리트블록조 또는 석조	철재에 덮은 콘크리트블록등이두께가 5cm이상	철재에 덮은 콘크리트블록등이두께가 4cm이상		철재에 덮은 두께가5cm이상		모든것	모든것
철재에 철망 모르터 또는 콘크리트로 덮은것				철재양면을 두께5cm이상 으로 덮은것
철재로보강된 유리블럭또는 망입유리로 된것						모든것
※ 한국건설기술연구원장이 건설교통부장관이 정하여 고시하는 시험방법에 따라 품질시험을 한 결과 건설교통부장관이 정하여 고시하는 내화구조의 성능기준에 적합하다고 인정한 것. 다만 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 품질시험을 생략할 수있다 ① 산업표준화법에 의한 한국산업규격으로 내화 성능이 인정된 구조로 된 것 ② 한국건설기술연구원장이 인정한 내화구조 표준으로 된 것 ③ 한국건설 기술연구원장이 인정한 성능설계에 따라 내화구조성능을 검증할 수 있는 구조로 된 것(2006.6.30 개정)

3. 건설교통부장관이 고시하는 기준에 따른 내화구조의 성능기준

용 도 구성부재						벽						보 ․ 기 둥	바 닥	지붕
						외 벽			내벽
						내력벽	비내력		내력벽	비내력
용도구분		용도규모 층수/ 최고높이(m)					연소우려가 있는 부분	연소우려가 없는 부분		간막이벽	샤프트실 구획벽
일반시설	- 업무시설/판매 및 영업시설/ - 공공용 시설 중 군사시설․ 방송국․발전소․전신전화국․촬영소 기타 이와 유사한 것 -통신용시설/관광휴게시설 -운동시설 -문화 및 집회시설 -제1종 및 제2종 근린생활시설 -위락시설 -묘지관련시설 중 화장장 -교육연구 및 복지시설 -자동차관련시설(정비공장 제외)	12/50			초과	3	1	1/2	3	2	2	3	2	1
					이하	2	1	1/2	2	1½	1½	2	2	1/2
		4/20 이하				1	1	1/2	1	1	1	1	1	1/2
주거시설	-단독주택 중 다중주택․다가 구 주택․공관, 공동주택, 숙박시설, 의료시설	12/50		초과		2	1	1/2	2	2	2	3	2	1
				이하		2	1	1/2	2	1	1	2	2	1/2
		4/20 이하				1	1	1/2	1	1	1	1	1	1/2
산업시설	-공장․창고시설, -분뇨 및 쓰레기처리시설, -자동차 관련시설 중 정비공장, -위험물저장 및 처리시설	12/50	초과			2	1½	1/2	2	1½	1½	3	2	1
			이하			2	1	1/2	2	1	1	2	2	1/2
		4/20 이하				1	1	1/2	1	1	1	1	1	1/2

(내화구조의 인정 및 관리기준[별표1] 건설교통부고시 제2005-122호)              (단위:시간)

▶  간 막 이 벽 :     건축법령에 의하여 내화구조로 하여야 하는 벽

▶  샤프트실 구획벽 : 승강기 ․ 계단실의 수직벽

▶  연소우려가 있는 부분 : 인접대지경계선․도로중심선 또는 동일한 대지 안에 있는 2동 이상의

건축물(연면적의 합계가 500㎡ 이하인 건축물은 이를 하나로 본다)

상호의 외벽간의 중심선으로부터 1층에 있어서는 3m 이내, 2층 이상에

있어서는 5m이내의 거리에 있는 건축물의 각 부분을 말한다.                                               다만, 공원․광장․하천의 공지나 수면 또는 내화구조의 벽 기타 이와

유사한 것에 접하는 부분을 제외한다.

(건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제22조②항)

※ 한국건설기술연구원장이 인정한 내화구조 인정 제품을 사용하는 경우 제조업자, 공급업자, 시공업자,         감리자가 각각 내화구조 품질관리 확인서를 제출하여야 함(내화구조 인정 관리기준 제 14조 ④항)

Ⅱ.  방화관련규정

1. 방화구획설치기준 (건축법시행령 제46조, 건축물 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조)

대상건축물	구획구분	구획단위	구획부분구조	부적용또는 적용완화의 경우
주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적1000㎡를 넘는 건축물	3층이상층 지하층	층마다	**내화구조의바닥․ 벽 및 갑종방화문 (자동방화셔터 포함)으로 구획 ** 원자로및 시설 은 원자력법’에 따름 ** 급수관,배전관 이 관통하는 경우 아래구조로메울것 -KS규격 내화충전 성능 인정구조 - 건기원장이고시 기준에따라인정한 구조 (2006.6.29 피난 방화규칙 개정)	1.문화 및 집회시설(동․식물원제외),종교시설,의료시설 중 장례식장 또는 운동시설의 용도에 쓰이는 거실로 서 시선 및 활동공간의 확보를 위하여 불가피한 경우 2.물품의 제조․가공․보관 및 운반 등에 필요한 대형 기기설비의 설치․운영을 위하여 불가피한 경우 3.계단실부분․복도 또는 승강기의 승강로부분 (당해 승강기의 승강을 위한 승강로비 부분을 포함)으로서 당해건축물의 다른 부분과 방화구획으로 구획된 부분 4.건축물의 최상층 또는 피난층으로서 대규모회의장․ 강당․스카이라운지․로비등의 용도에 사용하는 부분 으로서 당해 용도로의 사용을 위하여 불가피한 부분 5.복층형인 공동주택의 세대 안의 층간 바닥부분 6.주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 주차장 7.단독주택, 동물 및 식물관련시설 또는 교정 및 군사 시설(집회,체육,창고 용도에 한함)에 쓰이는 건축물 (2006.5.8 시행령 개정)
	10층이하	바닥면적1000㎡ 이내마다 (스프링쿨러설 치시3000㎡)
	11층이상	-바닥면적200㎡ 이내마다 (스프링쿨러 설치시600㎡) - 벽․반자의 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 할 경우 바닥면적 500㎡이내 (스프링쿨러 설치시1500㎡)

2. 방화벽설치기준 (건축법시행령 제57조, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제21조)

대상건축물	구획단위	구획부분의 구조	설 치 기 준
주요구조부가 내화구조 또는 불연재료가 아닌 건축물	연면적 1000㎡이내 마다	․내화구조로 홀로설수 있을것 ․출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5 m이하로 하고 갑종방화문 설치	방화벽의 양쪽끝과 위쪽끝을 건축물 의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어나오게 할 것

※ 단독주택, 동 식물 관련시설, 공공용 시설중 교도소 감화원또는 묘지 관련시설 용도에 쓰이는 건축

물 및 내부설비의 구조상 방화벽으로 구획할수 없는 창고시설의 경우 적용 제외

3. 경계벽, 간막이벽

(건축법시행령 제53조, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제19조)

구 분	대상 건축물	구획단위	구획부분 구조	설치방법
경계벽	단독주택 중 다가구 주택의 각 가구 간 또는 공동주택 (기숙사제외)/ 2006.5.8 개정	각 세대간 경계벽 (발코니 부분제외)	내화구조	지붕 밑 또는 바로 위층의 바닥판까지 닿게한다.
간막이벽	공동주택 중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구시설 중 학교의 교실, 숙박시설의 객실간 (2006.5.8 시행령 개정)	간막이벽

※ 경계벽 및 간막이벽은 위 규정 외에 소리를 차단할 성능을 가진 구조로 하여야 한다.(피난방화 19조)

Ⅲ. 내부마감재료 (건축법시행령 제61조, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한규칙 제24조)

건축물 용도 (건축법 시행령 61조)	적용대상 (당해 용도에 쓰이는 거실바닥면적의 합계)	마감재료 (피난방화규칙 24조)
		거실부분	복도,계단 기타 통로의 벽 및 반자
1.문화 및 집회시설(예식장제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설 또는 위락시설(단란주점,주점제외) (2006. 5.8 개정)	200㎡이상 (주요구조부 내화구조 또는 불연재료일 때 400㎡이상)	거실의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분 의 마감은 불연재료 준불연재료 난연재료	거실에서 지상으로 통하는 주된 복도,계단 기타통로의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감 불연재료 준불연재료
2.단독주택중 다중주택․다가구주택, 공동주택,제2종근린생활시설 중 학원․독서실․숙박시설(여관,여인숙제외),의료시설,교육연구시설 중 학원,노유자시설중 아동관련시설․노인복지시설 수련시설중 유스호스텔, 업무시설 중 오피스텔 (2006.5.8 개정)	3층 이상 200㎡이상 (주요구조부내화구조 또는 불연재료일 때 400㎡이상)
3.위험물 저장 및 처리시설(자가난방 ,자가발전용도 포함),자동차관련시설, 방송통신시설중 방송국․촬영소 또는 발전시설 (2006.5.8 개정)	바닥면적에 관계없이 적용
4. 공장 (다만, 1층이하이며 연면적1,000m2 이하이고 건교부령에 의한 화재위험적은 건축물, 화재대피출구를 갖춘것, 지정성능의 복합자재 사용시 적용제외/ 05.07.18 개정)	바닥면적에 관계없이 적용
5.5층 이상 건축물	500㎡이상
6. 2종 근린생활시설 중 공연장,당구장,문화 및 집회시설중 예식장, 교육연구시설중 학교(초등학교에 한함), 수련시설,숙박시설중 여관 여인숙, 위락시설중 주점영업 또는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 13조의 규정에 의한 다중이용업(유흥주점제외) (2006. 5.8 개정)	바닥면적에 관계없이 적용	불연재료 준불연재료

※ 적용제외 : 위 1~5 해당건축물로 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로 그          거실의 바닥면적(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식소화설비를 설치한 바닥면적을 뺀 면적       으로 한다.) 200제곱미터이내마다 방화구획이 되어 있는 건축물을 제외한다(05.07.17 령 개정)

※ 위 1~4 의 규정에 의한 용도에 쓰이는 거실 등을 지하층 또는 지하의 공작물에 설치한 경우        그 거실은 불연, 준불연재료로 하여야 한다.(2006.6.29개정)

※ 내부마감재료란 “건축물내부의 천장, 반자, 벽(간막이벽 포함), 기둥 등에 부착되는 마감         재료를 말한다” (건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한규칙 제24조 3항-2003.1.6신설)

※ 내부 마감재료의 구분 기준(2006. 6. 29 피난․방화구조 규칙 개정)

▶ 불연재료 (건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한규칙 제6조)

- 콘크리트·석재·벽돌·기와·철강·알루미늄·유리·시멘트모르타르 및 회. 이 경우 시멘트               모르타르 또는 회 등 미장재료를 사용하는 경우에는 「건술기술관리법」 제34조제1항              제2호의 규정에 의하여 제정된 건축공사표준시방서에서 정한 두께 이상인 것에 한함.

-「산업표준화법」에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 질량감소율               등이 건설교통부장관이 정하여 고시하는 불연재료의 성능기준을 충족하는 것

〔건설교통부 고시 2006-476호 건축물 내부 마감재료의 난연성능 기준 (2006.11.8)〕

- 그 밖에 제1호와 유사한 불연성의 재료로서 건설교통부장관이 인정하는 재료.

다만, 제1호의 재료와 불연성재료가 아닌 재료가 복합으로 구성된 경우를 제외함

▶ 준불연재료 (건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한규칙 제7조)

-「산업표준화법」에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 가스 유해성,            열방출량 등이 건설교통부장관이 정하여 고시하는 준불연재료의 성능기준을 충족하는 것

▶ 난연재료 (건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한규칙 제5조)

-「산업표준화법」에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 가스 유해성,            열방출량 등이 건설교통부장관이 정하여 고시하는 난연재료의 성능기준을 충족하는 것

※ 건설교통부 고시 2006-476호 건축물 내부 마감재료의 시험 기준 (2006.11.8)

- 불연성 시험(KSF ISO 1182), 열방출량 시험(KSF ISO 5660-1), 가스유해성시험(KSF 2271)

※ 내부마감재 적용 예외 소규모 공장〔피난방화규칙(건교부령 제 05-461호) 24조의2/ 별표3〕         - 해당 공장의 종류 : 첨부 참조

- 철판 및 심재 기준(피난방화규칙 24조2의③)

** 철판:도장용융아연도금강판중 일반용으로서 전면도장의 횟수는 2회 이상이고

두께는 0.5밀리미터 이상인 것

** 심재 : 발포폴리스티렌보온재로서 비드보온판 4호 이상, 경질우레탄폼보온재로서

보온판 2종 2호 이상인 것, 그 밖의 심재는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국

산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연3급 이상인 것

※ 2003.1.6 개정 법규에 의하면 내부의 천장, 반자, 벽 및 기둥에 부착되는 마감재료를               내부마감재로 규정하고 있음. 따라서 내부에 별도의 마감이 없는 외벽패널이나 천장              이 없는 지붕도 내부마감재로 해석됨. 따라서 이에 해당하는 건축물의 벽 및 지붕은               은 용도에 따라 법규에 적합한 준불연재료 〔예: PIR 패널, GW 패널 〕등의 제품을 사용하여야      함. 다만 법규에 적용을 제외한 1층이하, 연면적1,000m2 이하 특별 용도( 피난․방화구조 등의       기준 에 관한규칙 별표 3에 지정된 공장에 한함) 공장은 시행규칙 24조의 2 ③항에서 규정한       위 철판 및 심재 기준 조건을 만족하는 EPS 및 PUR 패널도 적용이 가능함.

Ⅳ. 방화지구내의 건축물

(건축법 제41조, 건축법시행령 제58조, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제23조)

대상건축물	구획부분 구조	적용 제외의 경우
방화지구내 주요구조부 및 외벽 (법 41조)	내화구조	1.연면적 30㎡미만인 단층부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연 재료로 된 것 2.도매시장의 용도에 쓰이는 건축물로서 그 주요구조부가 불연재료로 된 것
방화지구내 건축물의 지붕으로서 내화구조가 아닌 지붕 (피난방화 규칙23조)	불연재료

※ 주요구조부 : 내력벽․기둥․바닥․보․지붕틀 및 주계단을 말한다. 다만, 사이기둥․최하

층바닥․작은보․차양․옥외계단 기타 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상

중요하지 아니한 부분은 제외된다.(건축법 제2조①항6호)

※ 방화 지구내에 패널 제품 적용의 경우 외벽은 내화구조, 지붕은 내화구조 또는 불연재료를         사용하여야함.

Ⅴ. 방화구조

1. 방화구조 적용대상 (건축법시행령 제57조)

- 연면적이 1천 제곱미터 이상인 목조 건축물은 건설교통부령이 정하는 바에 따라 그 구조를

방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 한다.

2. 방화구조의 기준 (법시행령 제2조, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제4조 )

- 철망모르타르로서 그 바름두께가 2센티미터 이상인 것

- 석면시멘트판 또는 석고판위에 시멘모르타르 또는 회반죽을 바른 것으로서 그 두께의 합계

가 2.5센티미터 이상인 것

- 시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2.5센티미터 이상인 것

- 두께 1.2센티미터 이상의 석고판위에 석면 시멘트판을 붙인 것

- 두께 2.5센티미터 이상의 암면보온판 위에 석면시멘트판을 붙인 것

- 심벽에 흙으로 맞벽치기한 것

- 산업 표준화 법에 의한 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 방화2급 이상에

해당하는 것

※ 패널 제품 적용의 경우 연면적이 1천 제곱미터 이상인 목조 건축물에 사용하는 경우가 거의

없으므로 실제적으로 법규 규정에 의한 패널의 방화구조는  불필요하다.

Ⅵ.패널건물에 있어Ⅵ서의 내화구조 검토방법

STEP 1 : 내화구조가 필요한 건물인지 검토

구분	기 준	규 모	관련법규
1	판매, 운수, 수련시설, 체육관, 창고, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설 등	바닥면적의 합계 500㎡이상	건축법 제40조 건축법시행령 제56조
2	공장	바닥면적의 합계 2,000㎡이상
3	3층 이상 건축물 지하층이 있는 건축물	모든 건축물
4	방화지구 내 건축물	모든 건축물

STEP 2 : 내화구조가 필요한 건축물인 경우 어느 부분을 내화구조로 해야 하는지 검토

▶ 주요구조부 중 내력벽, 지붕틀, 보가 해당됨

샌드위치패널을 철골조에 사용하는 경우는 비내력벽이며, 지붕틀(철골 트러스)이 아

니므로 샌드위치패널은 해당되지 않음  ※ 적용법규 : 건축법 제2조①항6호

STEP 3 : 건축물을 짓고자하는 지역이 방화지구인지 검토

▶ 방화지구내의 패널 적용시 외벽은 상기 자료의 『※ 건설교통부장관이 고시하는 기준

에 따른 내화구조의 성능기준』의거 30분 또는 1시간이상의 내화구조성능을 가져야함.

※ 이 경우 샌드위치패널 사용시는 내화구조성능 인증제품 여부를 확인하고 인증                     받은대로 시공하여야 함. → 감리자 확인 필수

▶ 방화지구내의 패널 적용시 지붕은 불연재료를 사용하여야 함.

※ 이 경우 샌드위치패널 사용시는 불연재료 합격여부 또는 내화구조 인증여부를                     확인하고 인증받은대로 시공하여야 함.

※ 결론적으로 방화 지구내에 패널 제품 적용의 경우 외벽은 내화구조, 지붕은 불연                   재료 제품을 사용하여야함.

STEP 4 : 방화구획, 방화벽 인지 검토

▶ 방화구획, 방화벽, 경계벽 및 칸막이벽에는 내화구조를 적용하게 법규로 정해져

있으므로  상기 자료의 『※ 건설교통부장관이 고시하는 기준에 따른 내화구조의 성능

기준』의거 1시간 또는 2시간 이상의 내화 구조 성능을 지닌 제품을 사용하여야

한다. → 인증 받은 대로 시공 후 감리자 확인 필수

STEP 5 : 내부마감재로 사용 하는지 검토

▶2003.1.6 개정 법규에 의해 내부 별도마감이 없는 외벽, 지붕 패널은 내부마감재로                해석되므로 이에 해당하는 건축물의 벽 및 지붕은 건교부 고시 시험에 의한 준불연                재료, 또는 난연재료를 사용하여야 함. 〔PIR 패널, GW 패널 사용 가능〕. 끝.

<참고자료>

※ 내부마감재료 사용규정의 예외 소규모 공장의 종류〔령 제 05-461호 24조의2/ 별표3〕

1> 건물 적용 조건<시행령 61조 4, 피난방화규칙 24조2의③>

① 건축물이 1층 이하이고, 연면적이 1천제곱미터 미만

② 건설교통부령이 정하는 화재위험이 적은 공장용도로 사용할 것(2>항 참조)

③ 화재시 대피가 가능한 건설교통부령이 정하는 출구(30m이내 유효너비 1.5m

이상의 출구)를 갖출 것

2> 소규모 공장의 종류

분류번호	업 종	분류번호	업 종
15111	도축업	26112	기타 1차 유리 제조업
15119	기타 육지동물고기 가공 및 저장처리업	26121	유리섬유 및 광학용 유리 제조업
15121	어육 및 유사제품 제조업	26122	판유리가공품 제조업
15122	수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업	26129	기타 산업용 유리제품 제조업
15123	수산동물 냉동품 제조업	26191	가정용 유리제품 제조업
15124	수산동물 건조 및 염장품 제조업	26192	포장용 유리용기 제조업
15125	식용 해조류 가공 및 저장처리업	26199	그외 기타 유리제품제조업
15129	기타 수산동물 가공 및 저장처리업	26211	가정용 및 장식용 도자기 제조업
15131	과실 및 채소 주스 제조업	26212	위생용 도자기 제조업
15132	과실 가공 및 저장 처리업	26213	산업용 도자기 제조업
15133	김치 및 유사 채소절임식품 제조업	26219	기타 일반 도자기 제조업
15139	기타 채소 가공 및 저장 처리업	26221	구조용 정형내화제품 제조업
15201	액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업	26229	기타 내화요업제품 제조업
15202	아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업	26231	점토벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업
15451	천연 및 혼합조제 조미료 제조업	26232	타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업
15452	장류 제조업	26239	기타 구조용 비내화 요업제품 제조업
15453	식초 및 합성조미료제조업	26311	시멘트 제조업
15454	식품첨가물 제조업	26312	석회 제조업
15541	얼음 제조업	26313	플라스터 제조업
15542	생수 생산업	26321	비내화 모르타르 제조업
15549	기타 비알콜성 음료제조업	26322	레미콘 제조업
26111	판유리 제조업	26323	플라스터제품 제조업

분류번호	업 종	분류번호	업 종
26324	섬유시멘트 제품 제조업	27213	연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업
26325	콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업	27219	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
26326	콘크리트 관 및 조립구조재 제조업	27311	선철주물 주조업
26329	그외 기타 콘크리트 제품 제조업	27312	강주물 주조업
26911	석재 성형 가공품 제조업	27321	알루미늄주물 주조업
26912	착색골재 생산업	27322	동주물 주조업
27111	제철 및 제강업	27329	기타 비철금속 주조업
27112	합금철 제조업	28112	구조용 금속판제품 및 금속공작물 제조업
27119	기타 제철 및 제강업	28113	금속 조립구조재 제조업
27211	동 제련, 정련 및 합금 제조업	28119	기타 구조용 금속제품 제조업
27212	알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업
주 : 분류번호는 ｢통계법｣ 제17조의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준 산업분류 에 의한 분류번호를 말한다.

3> 품질기준<피난방화규칙 24조2의③>

① 철판:도장용융아연도금강판중 일반용으로서 전면도장의 횟수는 2회 이상이고

두께는 0.5밀리미터 이상인 것

② 심재 : 발포폴리스티렌보온재로서 비드보온판 4호 이상, 경질우레탄폼보온재로서

보온판 2종 2호 이상인 것, 그 밖의 심재는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국

산업규격이 정하는 바에 의하여 시험한 결과 난연3급 이상인 것